## TRAFO YANG DIGUNAKAN
FORMULIR PENGISIAN DATA TRANSFORMATOR YANG DIGUNAKAN/ONLINE
NAMA PERUSAHAAN |  | : PT Panasonic Manufacturing Indonesia
LOKASI PERUSAHAAN |  | : Jl Raya Bogor Km 29 Jakarta Timur 13710
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | PERAWATAN RUTIN TERHADAP MINYAK DIELEKTRIK/OLI (Diisi hanya untuk perawatan yang terakhir kali dilakukan) |  |  |  | UJI LANJUTAN (Diisi jika telah melakukan uji cepat dan/atau uji laboratorium) |  |  |  | 20
NO. | NAMA/MEREK TRANSFORMATOR | NOMOR SERIAL | TAHUN PEMBUATAN | NEGARA ASAL/PRODUSEN | MEREK MINYAK DIELEKTRIK/OLI | VOLUME MINYAK DIELEKTRIK (L) | LOKASI PERALATAN | TITIK KOORDINAT LOKASI | DAYA (KVA) | KETERSEDIAAN KERAN BUANG (OUTLET VALVE) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Catatan
[11 empty] | JENIS PERAWATAN | TAHUN PERAWATAN | MEREK/TIPE OLI PENGGANTI | PENYEDIA JASA PERAWATAN (Nama perusahaan jasa, jika kegiatan dilakukan oleh pihak ketiga) | PENYEDIA JASA UJI (Nama perusahaan atau laboratorium) | JENIS UJI (Uji cepat/Uji lab) | METODE UJI (Contoh : Potentiometry dsb) | KONSENTRASI PCBs (mg/kg) |  | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17
1 | Mitsubishi | A08189001 | 1980 | Japan | Nynas Nytro 10 XN | 1130 | Electric Station 1 | 6.351701 ; 106.859270 | 1500 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Ruang Lintas Koneksi | Uji Lab | IEC 61619: 1997 | 46 | - | [5 empty] | Purifikasi Oli |  |  |  | Uji Cepat
2 | Mitsubishi | A08226001 | 1981 | Japan | Nynas Nytro 10 XN | 1110 |  | 6.351509 ; 106.859374 | 1500 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Ruang Lintas Koneksi | Uji Lab | IEC 61619 | 0.097 | pengujian ulang akan di lakukan di Q3-Q4 2026 | [5 empty] | Penggantian Oli |  |  |  | Uji Lab
3 | Mitsubishi | L08286001 | 1983 | Japan | Nynas Nytro 10 XN | 1110 | Electric Station 2 | 6.350387 ; 106.860806 | 1500 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Ruang Lintas Koneksi | Uji Lab | IEC 61619 | 0.0141 | [6 empty] | Tidak pernah dilakukan perawatan
4 | Trafindo | 9330832 | 1993 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 920 |  | 6.350427 ; 106.860788 | 1250 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Ruang Lintas Koneksi | Uji Lab | IEC 61619 | 0.095
5 | Trafindo | 9330831 | 1993 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 1130 | Electric Station 3 | 6.350165 ; 106.857836 | 1600 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Ruang Lintas Koneksi | Uji Lab | IEC 61619 | 0.015
6 | Trafindo | 9431418 | 1994 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 1225 | Electric Station 4 | 6.349151 ; 106.859157 | 1600 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Ruang Lintas Koneksi | Uji Lab | IEC 61619 | 0.085
7 | Trafindo | 9130219 | 1991 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 350 | Audio | 6.352814 ; 106.858560 | 500 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Petrolab Services | Uji Lab | IEC 61619: 1997 | 80 | pengujian ulang dilakukan setelah retofilling
8 | Gunindo | 911705 | 1991 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 250 | IAQ - Water Pump | 6.350787 ; 106.861291 | 315 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Petrolab Services | Uji Lab | IEC 61619: 1997 | 108 | pengujian ulang dilakukan setelah retofilling
9 | Trafindo | 173308373 | 2017 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 360 |  | 6.350808 ; 106.861279 | 250 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Petrolab Services | Uji Lab | IEC 61619: 1997 | 113 | pengujian di Q3-Q4 2026
10 | Unindo | 99142 | 1999 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 500 |  | 6.350803 ; 106.861228 | 630 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Petrolab Services | Uji Lab | IEC 61619: 1997 | 96 | pengujian ulang dilakukan setelah retofilling
11 | Centrado | 954639 | 1999 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 350 |  | 6.350724 ; 106.861282 | 400 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Petrolab Services | Uji Lab | IEC 61619: 1997 | 69 | pengujian ulang dilakukan setelah retofilling
12 | SEB Elektronika | 370780 | 1996 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 500 | Refrigerator | 6.349223 ; 106.859041 | 500 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Petrolab Services | Uji Lab | IEC 61619: 1997 | 106 | pengujian ulang dilakukan setelah retofilling
13 | Trafindo | 32917 | 1986 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 250 |  | 6.349701 ; 106.860284 | 500 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Petrolab Services | Uji Lab | IEC 61619: 1997 | 97 | pengujian ulang dilakukan setelah retofilling
14 | Starlite | 12485 | 1985 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 238 |  | 6.350411 ; 106.859668 | 125 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Petrolab Services | Uji Lab | IEC 61619: 1997 | 83 | pengujian ulang dilakukan setelah retofilling
15 | SEB Elektronika | 0591280 | 1985 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 303 | PEC | 6.349760 ; 106.859432 | 200 | Ada | Purifikasi | 2025 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | - |  | - | - | pengujian di Q3-Q4 2026
16 | Trafindo | 8730910 | 1987 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 260 | Electric Fan | 6.351329 ; 106.859911 | 630 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | PT Petrolab Services | Uji Lab | IEC 61619: 1997 | 80 | pengujian ulang dilakukan setelah retofilling
17 | Gunindo | 943253 | 1987 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 250 | Paint Fan | 6.349713 ; 106.858893 | 150 | Ada | Purifikasi | 2025 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | - |  | - | - | pengujian di Q3-Q4 2026
18 | Hexta | TR10201549 | > 1997 | Indonesia | - | - |  | 6.34991 ; 106.858354 | 10 | Tidak Ada | Tidak Diketahui | - | - | - | - |  | - | - | trafo kering
19 | Trafindo | 8830522 | 1988 | Indonesia | Nynas Nytro 10 XN | 60 | QA | 6.351589 ; 106.860007 | 40 | Ada | Purifikasi | 2026 | Nynas Nytro 10 XN | PT Nusantara Elektrikal Power | - |  | - | - | pengujian di Q3-Q4 2026
*Jika informasi tidak diketahui dapat diisi "Tidak Diketahui"
Tabel Bukti Dukung Inventrisasi dan Indentifikasi Transformator Yang Masih Digunakan
A. DOKUMENTASI : | [5 empty] | BUKTI DUKUNG (isi dengan tautan/ link google drive)
1 | TRANSFORMATOR YANG MASIH DIGUNAKAN (4 SISI) YANG DILEKATKAN SIMBOL DAN LABEL |  |  |  |  | https://bit.ly/PMIPROPER2026
2 | KETERSEDIAAN KERAN BUANG
3 | PLAT NAMA PADA TRANSFORMATOR YANG MASIH DIGUNAKAN
4 | LOG PERAWATAN (MINYAK DIELEKTRIK)
5 | KONDISI RUANG PENYIMPANAN
6 | KETERSEDIAAN PERALATAN TANGGAP DARURAT DAN ALAT PELINDUNG DIRI
7 | LOKASI, TITIK KOORDINAT PENEMPATAN TRANSFORMATOR YANG MASIH DIGUNAKAN
B. MSDS/SDS DARI MINYAK DILEKTRIK/OLI TRANSFORMATOR YANG MASIH DIGUNAKAN
C. HASIL UJI LABORATORIUM